## Tabelle1 (hidden)
1 | #VALUE!
#VALUE!

## System
|  |  | PV - Konfigurationsassistent | [5 empty] | DE
*Alle Angaben und Werte sind ohne Gewähr
1. Dateneingabe
PV-MODULE NAME | @ TEMP | Pmpp | Uoc | Umpp | Isc | Impp | TEMP KOEFFIZIENT Uoc | TEMP KOEFFIZIENT Isc | TEMP KOEFFIZIENT Pmpp | EFFIZIENZ | FLÄCHE
| °C | Wp | Vdc | Vdc | A | A | %/K | %/K | %/K | % | m²
Bisol Laminate BBO 530Wp | 25 | 530 | 46.7 | 38.8 | 14.4 | 13.8 | -0.25 | 0.045 | -0.3 | 22.3% | 2.3541
PRODUKT | TYP | ANZAHL MPPT's | PV LEISTUNG | PV LEISTUNG /MPPT | Umppt MIN | Umppt MAX | Uoc MIN | Uoc MAX | Impp < 300Vdc | Impp > 300Vdc | Isc
|  |  | kWp | kW | Vdc | Vdc | Vdc | Vdc | A | A | A
i20 | hybrid | 2 | 30 | 20 | 135 | 850 | 165 | 1000 | 30 | 30 | 40
Temperatureinfluss @ | Uoc | Umpp | Isc | Impp | Pmpp |  | Δ Uoc/°C | Δ Isc/°C | Δ Pmpp/°C
°C | Vdc | Vdc | A | A | Wp |  | Vdc | A | W
70 | 41.4463 | 33.5463 | 14.6916 | 14.0916 | 458.45 |  | -0.11675 | 0.00648 | -1.59
-20 | 51.9537 | 44.0537 | kWp: 14.1084; kW: 13.5084; Vdc: 601.55
2. Zulässige Modulkonfigurationen |  |  | Vdc: 3. Geplante Modulkonfiguration
ANZAHL PV-MODULE PRO STRING | Uoc MAX | Uoc MIN | Umpp MAX | Umpp MIN |  |  | String Konfiguration | PANELS /STRING | STRINGS | PV LEISTUNG | FLÄCHE
Anzahl | Vdc | Vdc | Vdc | Vdc |  |  |  | Anzahl | Anzahl | kWp | m²
3 | 155.8612 | 124.3388 | 132.1612 | 100.6388 |  |  | MPPT1 | 18 | 1 | 9.54 | 42.3744
4 | 207.815 | 165.785 | 176.215 | 134.185 |  |  | Status | okay | okay | okay
5 | 259.7688 | 207.2313 | kWp: 220.2687; kW: 167.7312
6 | 311.7225 | 248.6775 | kWp: 264.3225; kW: 201.2775
7 | 363.6762 | 290.1238 | 308.3762 | 234.8238 |  |  | MPPT2 | 18 | 1 | 9.54 | 42.3744
8 | 415.63 | 331.57 | 352.43 | 268.37 |  |  | Status | okay | okay | okay
9 | 467.5838 | 373.0163 | kWp: 396.4837; kW: 301.9162
10 | 519.5375 | 414.4625 | kWp: 440.5375; kW: 335.4625
11 | 571.4913 | 455.9088 | 484.5912 | 369.0088 |  |  |  | 20 | 1 | 0 | 0
12 | 623.445 | 497.355 | kWp: 528.645; kW: 402.555; Vdc: Falsche Panel-Anzahl; A: okay; A: okay
13 | 675.3987 | 538.8013 | kWp: 572.6987; kW: 436.1012
14 | 727.3525 | 580.2475 | kWp: 616.7525; kW: 469.6475
15 | 779.3062 | 621.6938 | 660.8062 | 503.1938 |  |  |  | 22 | 1 | 0 | 0
16 | 831.26 | 663.14 | kWp: 704.86; kW: 536.74; Vdc: Falsche Panel-Anzahl; A: okay; A: okay
17 | 883.2138 | 704.5863 | kWp: 748.9137; kW: 570.2862
18 | 935.1675 | 746.0325 | kWp: 792.9675; kW: 603.8325
19 | 987.1213 | 787.4788 | kWp: 837.0212; kW: 637.3787; Vdc: Total; A: 19.08; A: 84.7489
20 | 1039.075 | 828.925 | kWp: 881.075; kW: 670.925
21 | 1091.0287 | 870.3713 | kWp: 925.1287; kW: 704.4713; Vdc: Hinweis :
22 | 1142.9825 | 911.8175 | kWp: 969.1825; kW: 738.0175
23 | 1194.9362 | 953.2638 | kWp: 1013.2362; kW: 771.5638
24 | 1246.89 | 994.71 | kWp: 1057.29; kW: 805.11
25 | 1298.8438 | 1036.1563 | kWp: 1101.3437; kW: 838.6562
26 | 1350.7975 | 1077.6025 | kWp: 1145.3975; kW: 872.2025
27 | 1402.7513 | 1119.0488 | kWp: 1189.4512; kW: 905.7487
28 | 1454.705 | 1160.495 | kWp: 1233.505; kW: 939.295
29 | 1506.6588 | 1201.9413 | kWp: 1277.5587; kW: 972.8413
ANZAHL STRINGS PRO MPPT | Isc MAX | Isc MIN | kWp: Impp MAX; kW: Imppt MIN
Anzahl | A | A | bar: kWp to kW
1 | 14.6916 | 14.1084 | kWp: 14.0916; kW: 13.5084
2 | 29.3832 | 28.2168 | kWp: 28.1832; kW: 27.0168
3 | 44.0748 | 42.3252 | kWp: 42.2748; kW: 40.5252; Vdc: Beim Ausdruck bitte A3 Format verwenden
4 | 58.7664 | 56.4336 | kWp: 56.3664; kW: 54.0336
→ Eingabefelder
→ Okay
→ Konfiguration okay, jedoch mit Limitierungen
→ Fehlerhafte Konfiguration
1/-1 panel
[13 empty] | Vmpp min Panels +°C | 5 | 167.7312 | 134.185
[13 empty] | Voc min Panels +°C | 4 | 165.785 | 124.3388
[13 empty] | Vmpp max Panels -°C | 19 | 837.0212 | 881.075
[13 empty] | Voc max Panels -°C | 19 | 29.3832 | 44.0748
[13 empty] | Pmpp max -°C | 33
[13 empty] | Impp max +°C < 300V | 2
[13 empty] | Isc max +°C | 2
[13 empty] | string current limited | 2
[13 empty] | min panels | 5
[13 empty] | max panels | 19
MPPT 1
[13 empty] | okay | 1
[13 empty] | panel number | 1
[13 empty] | string current limited | 0
[13 empty] | string number | 1
[13 empty] | power | 1
MPPT 2
[13 empty] | okay | 1
[13 empty] | panel number | 1
[13 empty] | string current limited | 0
[13 empty] | string number | 1
[13 empty] | power | 1
MPPT 3
[13 empty] | okay | 0
[13 empty] | panel number | 0
[13 empty] | string current limited | 0
[13 empty] | string number | 1
[13 empty] | power | 1
MPPT 4
[13 empty] | okay | 0
[13 empty] | panel number | 0
[13 empty] | string current limited | 0
[13 empty] | string number | 1
[13 empty] | power | 1
[12 empty] | h10 | PV power total > 10kW | 1
[13 empty] | PV power total >15kW | 1
[12 empty] | i10 | PV power total > 10kW | 1
|  |  | Vdc: 16.43 |  | PV power total >15kW | 1
16.96
31 | 0 | 1039.9337 | kWp: 0; kW: 72.9782; Vdc: 17.49 | i20 | PV power total > 20kW | 0
32 | 0 | 1073.48 | kWp: 0; kW: 75.3324; Vdc: 18.02 |  | PV power total >30kW | 0
33 | 0 | 1107.0263 | kWp: 0; kW: 77.6865; Vdc: 18.55
34 | 0 | 1140.5725 | kWp: 0; kW: 80.0406; Vdc: 19.08 | i30 | PV power total > 30kW | 0
35 | 0 | 1174.1188 | kWp: 0; kW: 82.3948; Vdc: 19.61 |  | PV power total > 45kW | 0
36 | 0 | 1207.665 | kWp: 0; kW: 84.7489; Vdc: 20.14
37 | 0 | 1241.2113 | kWp: 0; kW: 87.103; Vdc: 20.67
38 | 0 | 1274.7575 | kWp: 0; kW: 89.4572; Vdc: 21.2 |  |  | Falsche Panel-Anzahl
39 | 0 | 1308.3038 | kWp: 0; kW: 91.8113; Vdc: 21.73 |  |  | wrong panel number
40 | 0 | 1341.85 | kWp: 0; kW: 94.1654; Vdc: 22.26 |  |  | Zu viele Strings
41 | 0 | 1375.3963 | kWp: 0; kW: 96.5196; Vdc: 22.79 |  |  | to many strings
42 | 0 | 1408.9425 | kWp: 0; kW: 98.8737; Vdc: 23.32 |  |  | Zu viel PV Leistung
43 | 0 | 1442.4887 | kWp: 0; kW: 101.2278; Vdc: 23.85 |  |  | too much PV power
44 | 0 | 1476.035 | kWp: 0; kW: 103.582; Vdc: 24.38 |  | h10 Text DE | - Gesamte AC Wechselrichterleistung ist auf 10kW limitiert (geschützter Bereich & ungeschützter Bereich & Netzeinspeisung) - PV Leistung ist grösser als die PV-Wechselrichterleistung
45 | 0 | 1509.5812 | kWp: 0; kW: 105.9361; Vdc: 24.91 |  | h10 Text EN | - Total AC inverter power is limited to 10kW (protected loads & unprotected loads & grid-injection) - PV power is bigger than maximum inverter PV power
[13 empty] | i10 Text DE | - PV Leistung ist grösser als die PV-Wechselrichterleistung
[13 empty] | i10 Text EN | - PV power is bigger than maximum inverter PV power
i20 Text DE
i20 Text EN
i30 Text DE
i30 Text EN
46 | 0 | 1543.1275 | kWp: 0; kW: 108.2903; Vdc: 25.44 | WR Auswahl
47 | 0 | 1576.6737 | kWp: 0; kW: 110.6444; Vdc: 25.97 | i10 ausgewählt | 0
48 | 0 | 1610.22 | kWp: 0; kW: 112.9985; Vdc: 26.5 | i20 ausgewählt | 1
49 | 0 | 1643.7663 | kWp: 0; kW: 115.3527; Vdc: 27.03 | i30 ausgewählt | 0
50 | 0 | 1677.3125 | kWp: 0; kW: 117.7068; Vdc: 27.56 | h10 (low PV) ausgewählt | 0
51 | 0 | 1710.8588 | kWp: 0; kW: 120.0609; Vdc: 28.09 | h10 (standard) ausgewählt | 0
52 | 0 | 1744.405 | kWp: 0; kW: 122.4151; Vdc: 28.62
53 | 0 | 1777.9513 | kWp: 0; kW: 124.7692; Vdc: 29.15
54 | 0 | 1811.4975 | kWp: 0; kW: 127.1233; Vdc: 29.68
55 | 0 | 1845.0438 | kWp: 0; kW: 129.4775; Vdc: 30.21 | Farben für PV Power
56 | 0 | 1878.59 | kWp: 0; kW: 131.8316; Vdc: 30.74 | Feld in gelb anzeigen | 0
57 | 0 | 1912.1363 | kWp: 0; kW: 134.1858; Vdc: 31.27
58 | 0 | 1945.6825 | kWp: 0; kW: 136.5399; Vdc: 31.8
59 | 0 | 1979.2287 | kWp: 0; kW: 138.894; Vdc: 32.33
60 | 0 | 2012.775 | kWp: 0; kW: 141.2482; Vdc: 32.86
61 | 0 | 2046.3212 | kWp: 0; kW: 143.6023; Vdc: 33.39
62 | 0 | 2079.8675 | kWp: 0; kW: 145.9564; Vdc: 33.92
63 | 0 | 2113.4138 | kWp: 0; kW: 148.3106; Vdc: 34.45
64 | 0 | 2146.96 | kWp: 0; kW: 150.6647; Vdc: 34.98
65 | 0 | 2180.5062 | kWp: 0; kW: 153.0188; Vdc: 35.51
66 | 0 | 2214.0525 | kWp: 0; kW: 155.373; Vdc: 36.04
67 | 0 | 2247.5988 | kWp: 0; kW: 157.7271; Vdc: 36.57
68 | 0 | 2281.145 | kWp: 0; kW: 160.0812; Vdc: 37.1
69 | 0 | 2314.6912 | kWp: 0; kW: 162.4354; Vdc: 37.63
70 | 0 | 2348.2375 | kWp: 0; kW: 164.7895; Vdc: 38.16
71 | 0 | 2381.7838 | kWp: 0; kW: 167.1437; Vdc: 38.69
72 | 0 | 2415.33 | kWp: 0; kW: 169.4978; Vdc: 39.22
73 | 0 | 2448.8763 | kWp: 0; kW: 171.8519; Vdc: 39.75
74 | 0 | 2482.4225 | kWp: 0; kW: 174.2061; Vdc: 40.28
75 | 0 | 2515.9688 | kWp: 0; kW: 176.5602; Vdc: 40.81
76 | 0 | 2549.515 | kWp: 0; kW: 178.9143; Vdc: 41.34
77 | 0 | 2583.0613 | kWp: 0; kW: 181.2685; Vdc: 41.87
78 | 0 | 2616.6075 | kWp: 0; kW: 183.6226; Vdc: 42.4
79 | 0 | 2650.1537 | kWp: 0; kW: 185.9767; Vdc: 42.93
80 | 0 | 2683.7 | kWp: 0; kW: 188.3309; Vdc: 43.46
81 | 0 | 2717.2463 | kWp: 0; kW: 190.685; Vdc: 43.99
82 | 0 | 2750.7925 | kWp: 0; kW: 193.0392; Vdc: 44.52
83 | 0 | 2784.3387 | kWp: 0; kW: 195.3933; Vdc: 45.05
84 | 0 | 2817.885 | kWp: 0; kW: 197.7474; Vdc: 45.58
85 | 0 | 2851.4313 | kWp: 0; kW: 200.1016; Vdc: 46.11
86 | 0 | 2884.9775 | kWp: 0; kW: 202.4557; Vdc: 46.64
87 | 0 | 2918.5237 | kWp: 0; kW: 204.8098; Vdc: 47.17
88 | 0 | 2952.07 | kWp: 0; kW: 207.164; Vdc: 47.7
89 | 0 | 2985.6163 | kWp: 0; kW: 209.5181; Vdc: 48.23
90 | 0 | 3019.1625 | kWp: 0; kW: 211.8722; Vdc: 48.76
91 | 0 | 3052.7088 | kWp: 0; kW: 214.2264; Vdc: 49.29
92 | 0 | 3086.255 | kWp: 0; kW: 216.5805; Vdc: 49.82
93 | 0 | 3119.8012 | kWp: 0; kW: 218.9346; Vdc: 50.35
94 | 0 | 3153.3475 | kWp: 0; kW: 221.2888; Vdc: 50.88
95 | 0 | 3186.8938 | kWp: 0; kW: 223.6429; Vdc: 51.41
96 | 0 | 3220.44 | kWp: 0; kW: 225.9971; Vdc: 51.94
97 | 0 | 3253.9862 | kWp: 0; kW: 228.3512; Vdc: 52.47
98 | 0 | 3287.5325 | kWp: 0; kW: 230.7053; Vdc: 53
99 | 0 | 3321.0788 | kWp: 0; kW: 233.0595
100 | 0 | 3354.625 | kWp: 0; kW: 235.4136
0
[8 empty] | 0 | 0

## PV modules
PV-MODULE NAME | @ TEMP | Pmpp | Uoc | Umpp | Isc | Impp | EFFIZIENZ | TEMP KOEFFIZIENT Uoc | TEMP KOEFFIZIENT Uoc | TEMP KOEFFIZIENT Isc | TEMP KOEFFIZIENT Isc | TEMP KOEFFIZIENT Pmpp | TEMP KOEFFIZIENT Pmpp | HÖHE | BREITE | FLÄCHE
| °C | Wp | Vdc | Vdc | A | A | % | %/K | mV/K | %/K | mA/K | %/K | mW/K | mm | mm | m²
Jinko Neo 410W | 25 | 410 | 37.14 | 30.62 | 13.92 | 13.39 | 21.25% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Jinko Neo 415W | 25 | 415 | 37.92 | 31.32 | 13.99 | 13.25 | 21.25% | -0.25 |  | 0.046 |  |  |  | 1400 | 1086 | 1.5204
Jinko Neo 420W | 25 | 420 | 38.11 | 31.51 | 14.07 | 13.33 | 21.51% | -0.25 |  | 0.046 |  |  |  | 1400 | 1086 | 1.5204
Jinko Neo 425W | 25 | 425 | 38.3 | 31.7 | 14.15 | 13.41 | 21.76% | -0.25 |  | 0.046 |  |  |  | 1400 | 1086 | 1.5204
Jinko neo 430W | 25 | 430 | 38.49 | 31.88 | 14.23 | 13.49 | 22.02% | -0.25 |  | 0.046 |  | -0.29 |  | 1400 | 1086 | 1.5204
Jinko Tiger Pro 395W | 25 | 395 | 36.9 | 30.32 | 13.71 | 13.03 | 2023% | -0.28 |  | 0.048 |  | -0.29 |  | 1360 | 1086 | 1.477
Jinko Tiger Pro 400W | 25 | 400 | 39.98 | 30.42 | 13.78 | 10.15 | 20.48% | -0.28 |  | 0.048 |  | -0.29 |  | 1360 | 1086 | 1.477
Jinko Tiger Pro 405W | 25 | 405 | 37.06 | 30.52 | 13.85 | 13.27 | 20.74% | -0.28 |  | 0.048 |  | -0.29 |  | 1360 | 1086 | 1.477
Jinko Tiger Pro 410W | 25 | 410 | 37.14 | 30.62 | 13.92 | 13.39 | 21% | -0.28 |  | 0.048 |  | -0.29 |  | 1360 | 1086 | 1.477
Jinko Tiger Pro 415W | 25 | 415 | 37.31 | 30.79 | 14.01 | 13.48 | 21.25% | -0.28 |  | 0.048 |  | -0.29 |  | 1360 | 1086 | 1.477
Phono Solar Twinplus X 395W | 25 | 395 | 36.67 | 30.67 | 13.42 | 12.88 | 20.23% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Phono Solar Twinplus X 400W | 25 | 400 | 36.87 | 30.85 | 13.52 | 12.97 | 20.48% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Phono Solar Twinplus X 405W | 25 | 405 | 37.05 | 31.02 | 13.62 | 13.06 | 20.74% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Phono Solar Twinplus X 410W | 25 | 410 | 37.23 | 31.18 | 13.72 | 13.15 | 21% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Phono Solar Twinplus X 415W | 25 | 415 | 37.42 | 31.35 | 13.82 | 13.24 | 21.25% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Phono Solar Twinplus X 415W NOCT | 25 | 415 | 34.62 | 28.24 | 10.84 | 10.41 | 21.25% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Sapphire 415 M108 | 25 | 415 | 37.7 | 31.74 | 13.96 | 13.08 | 20.8% | -0.28 |  | 0.04 |  | -0.39 |  | 1740 | 1145 | 1.9923
Vitovolt M410 WE | 25 | 410 | 46.6 | 38.8 | 11.07 | 10.57 | 0.2092 | -0.27 |  | 0.04 |  | -0.39 |  | 1719 | 1140 | 1.9597
JASolar JAM54D41-430/LB | 25 | 430 | 38.5 | 32.12 | 14.14 | 13.39 | 21.5% | -0.26 |  | 0.046 |  | -0.3 |  | 1762 | 1134 | 1.9981
Hi-MO 6 LR5-54HTB 430W | 25 | 430 | 39.43 | 33.16 | 14 | 12.97 | 22% | -0.23 |  | 0.05 |  | -0.29 |  | 1722 | 1134 | 1.9527
HAT-SAAE HT60-166M 380W | 25 | 380 | 41.7 | 34.6 | 11.98 | 10.99 | 20.9% | -0.26 |  | 0.042 |  | -0.33 |  | 1755 | 1038 | 1.8217
Aiko 445 Full Black | 25 | 445 | 40.59 | 33.6 | 14.02 | 13.25 | 22.8% | -0.22 |  | 0.05 |  | -0.26 |  | 1722 | 1134 | 1.9527
PV PowerTech PVQ3 235 | 25 | 235 | 37.63 | 30.33 | 8.32 | 7.75 | 14.5% | -0.29 |  | 0.04 |  | -0.42 |  | 1639 | 989 | 1.621
Tiger Neo N-type 60HL4-(V) 480 Watt | 25 | 480 | 42.71 | 35.38 | 14.31 | 13.57 | 22.24% | -0.25 |  | 0.045 |  | -0.29 |  | 1903 | 1134 | 2.158
Sapphire M108 395Wp | 25 | 395 | 37.14 | 30.98 | 13.58 | 12.76 | 19.8% | -0.28 |  | 0.04 |  | -0.39 |  | 1740 | 1145 | 1.9923
Hyundai HiT-H445LE-FB | 25 | 445 | 36.62 | 30.72 | 15.42 | 14.49 | 22.3% | -0.22 |  | 0.04 |  | -0.24 |  | 1762 | 1134 | 1.9981
WINAICO WST-450NFX54-B1 Glas/Glas FB | 25 | 450 | 39.4 | 33.39 | 14.28 | 13.48 | 22.5% | -0.25 |  | 0.043 |  | -0.29 |  | 1762 | 1134 | 1.9981
Bisol Laminate BDO 435Wp | 25 | 435 | 38.2 | 31.6 | 14.4 | 13.8 | 22.3% | -0.25 |  | 0.045 |  | -0.3 |  | 1715 | 1128 | 1.9345
Bisol Laminate BBO 530Wp | 25 | 530 | 46.7 | 38.8 | 14.4 | 13.8 | 22.3% | -0.25 |  | 0.045 |  | -0.3 |  | 2087 | 1128 | 2.3541

## Inverter (hidden)
PRODUKT | TYP | AC LEISTUNG | ANZAHL MPPT's | PV LEISTUNG | PV LEISTUNG /MPPT | Umppt MIN | Umppt MAX | Uoc MIN | Uoc MAX | Impp < 300Vdc | Impp > 300Vdc | Isc
|  | kW |  | kWp | kW | Vdc | Vdc | Vdc | Vdc | A | A | A | [mm] | [m²]
h10 (low PV) | hybrid | 10 | 2 | 15 | 10 | 210 | 800 | 250 | 900 | 15 | 18.6 | 25
h10 (standard) | hybrid | 10 | 2 | 15 | 10 | 350 | 800 | 350 | 900 | 18.6 | 18.6 | 25
i10 | hybrid | 10 | 2 | 15 | 10 | 135 | 850 | 165 | 1000 | 30 | 30 | 40
i20 | hybrid | 20 | 2 | 30 | 20 | 135 | 850 | 165 | 1000 | 30 | 30 | 40
i30 | hybrid | 30 | 4 | 45 | 20 | 200 | 850 | 230 | 1000 | 30 | 30 | 40